МО «Новотузуклейский сельсовет»

Камызякский район

Астраханская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2011г                                                                                                         №93

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.94г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона РФ от 18.10.2007 года №230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования,

П о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования (Приложение №1).

2.Утвердить межведомственную комиссию на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования в составе:

- председатель комиссии – глава МО «Новотузуклейский сельсовет»

члены комиссии:

-	Директор  МУП «Тузуклейское»  -    Малыченко К.А.

-	начальник ПЧ-62   - Горбик н.А.

-	инспектор ОГПН  района             ___________________

3.1.	В срок до 1 июля 2011 года провести инвентаризацию всех источников противопожарного водоснабжения на территории  муниципального образования независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы,  результаты инвентаризации оформить актом.

- Собственникам всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории поселений МО, имеющим источники противопожарного водоснабжения, в срок до 1 сентября 2011 года устранить, выявленные в ходе проведенной инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения и оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями  в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г. «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования», уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

- Руководителям предприятий, организаций на всей территории муниципального образования, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния и забора воды для целей пожаротушения.

- Руководителям коммунальных служб муниципального образования в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения государственной противопожарной службы о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

7. Директора МУП «Тузуклейское», а также всем абонентам, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения:

  - Восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, произвести своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

  - Проверять устройство подъезда (пирса) для забора воды из естественных водоемов с твердым покрытием на установку расчетного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

7.Утвердить план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования на 2011 – 2012 годы (прилагается).

8.Считать утратившим силу Постановление МО «Новотузуклейский сельсовет» от 26.06.2008г.	№ 6  «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях»

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

10.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО

«Новотузуклейский сельсовет» :                                                         Л.Ю.Прозорова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

МО «Новотузуклейский сельсовет»

от 27.04.2011 г. № 93

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования.

- Общие положения.

  - Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

  - Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых может использоваться для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

  - Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация или абонент, в введении которого они находятся.

  - Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.	Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1.	Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2	Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  | пожарный сухотрубный стояк | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3 |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

- Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

- Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

- Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

- В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

- Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

- Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

- Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

  - Руководители организаций, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

  - С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

  - Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

  - При проверке пожарного гидранта проверяется:

    - наличие на видном месте указателя установленного образца;

    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

    - состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

    - работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

    - герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

    - работоспособность сливного устройства;

    - наличие крышки гидранта.

  - При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

    - степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

    - наличие площадки перед водоемом для забора воды;

    - герметичность задвижек (при их наличии);

    - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

  - При проверке пожарного пирса проверяется:

    - наличие на видном месте указателя установленного образца;

    - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

    - наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

    - визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

  - При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.	Инвентаризация противопожарного водоснабжения

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

  - вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

  - причины сокращения количества водоисточников;

  - диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

  - наличие насосов-повысителей, их состояние;

  - выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

- Все гидранты проверяются на водоотдачу.

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.	Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

- Организации и абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт  водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

- Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

- Технические характеристики противопожарного водопровода  после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

- Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном   порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

- После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

- Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

  - произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

  - проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

  - произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

  - осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

- В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Начальник УГОЧС МО

«Камызякский район»

майор внутренней службы			______________                         М.В.Сизов

(Ф.И.О.)